### Оптимизация метода определения группы воспламеняемости строительных материалов по ГОСТ 30402-96

17.03.2023

Согласно ст.13 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» строительные материалы классифицируются по пожарной опасности. [1] Одной из классификаций является воспламеняемость – способность веществ и материалов к воспламенению. Испытание проводится по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость». [2] Данный метод позволяет определить критическую поверхностную плотность теплового потока (КППТП), которая является ключевым критерием для присвоения группы по воспламеняемости. (Таблица 1)

Определение КППТП производится по следующей методике:

1. На установке выставляют поверхностную плотность теплового потока (ППТП) равную 30 кВт/м2; испытывают образец в течении 15 минут. В случае воспламенения образца испытание прекращают и фиксируют время воспламенения,

2. В случае отсутствия воспламенения в предыдущем испытании тепловой поток увеличивают до 40 кВт/м2. Если же воспламенение было зафиксировано, то тепловой поток понижают до 20 кВт/м2. Новый образец так же испытывается 15 минут, при воспламенении фиксируется время,

3. Если при ППТП 20 кВт/м2 зафиксировано воспламенение, уменьшают величину ППТП до 10 кВт/м2. Если при ППТП 40 кВт/м2 воспламенение отсутствует, устанавливают величину ППТП 50 кВт/м2,

4. Таким образом определяется две величины ППТП – такая, при которой наблюдается воспламенение, и другая, при которой воспламенение отсутствует. После этого задают величину ППТП на 5 кВт/м2 больше той величины, при которой воспламенение отсутствует. То есть, если на 20 кВт/м2 зафиксировано воспламенение, а на 10 кВт/м2 – отсутствует, то при следующем испытании тепловой поток выставляется на 15 кВт/м2,

5. В зависимости от результатов испытаний величину ППТП увеличивают на 5 кВт/м2 (при отсутствии воспламенении) или уменьшают на 5 кВт/м2 (при наличии воспламенении) и повторяют испытание на двух образцах.

Предложение оптимизации метода для определения группы воспламеняемости строительных материалов

Предлагается проверять материал на двух основных тепловых потоках – 30 кВт/м2 и 15 кВт/м2. Обоснование предложения - с точки зрения надзорного органа материал проверяется на соответствие проектной документации, где прописано к какой группе воспламеняемости относится материал, и при этом не важно, воспламенится материал, к примеру, на 50 кВт/м2 или не воспламенится, важна только группа воспламеняемости. Таким образом, с точки зрения проверок, а не полного исследования материала, можно упростить метод испытания строительных материалов и задавать только проектное значение ППТП.

Испытание предлагается проводить по следующей методике:

1. Материал так же подвергается испытанию на 30 кВт/м2. Если при отжиге 3 образцов на 30 кВт/м2 не фиксируется воспламеняемость присваивать группу В1, по той причине, что даже если данный материал воспламенится на потоке в 35 кВт/м2, то всё равно будет присвоена группа В1, а в протоколе о результатах испытания указывать величину теплового потока «35 и более».

2. В случае воспламенения образца на потоке 30 кВт/м2 опускаться на вторую точку равную 15 кВт/м2.

3. При отсутствии воспламенения на 15 кВт/м2 присваивать группу В2, по той логике, что даже если воспламенение будет зафиксировано на 20 кВт/м2, то будет всё равно присвоена группа воспламеняемости В2, а в протоколе испытаний указывать ППТП «20 и более, но менее 30».

4. При наличии воспламенения на 15 кВт/2м2 присваивать группу В3, в протоколе о результатах испытания указывать «15 и менее».

Выводы

Оптимизация данного ГОСТа позволит увеличить количество проводимых работ. Вторым положительным результатом является увеличение срока испытательного оборудования – на установке не потребуется после каждого испытания образца менять величину теплового потока.

Литература

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в ред. от 14.07.2022):Федер. закон РФ от 22.07.2008; принят Гос. Думой 04.07.2008; одобр. Сов. Федерации 11.07.2008. Доступ из справ.-правовой системы «Кодекс».

2. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.

Статью подготовили:

Ведущий инженер Лаборатории огневых испытаний ГБУ «ЦЭИИС» Сеин А.В.,

Инженер Лаборатории огневых испытаний ГБУ «ЦЭИИС» Арташина А.Э.

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/nauchno-publitsisticheskie-stati/detail/11471228.html

ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»