Анализ изменений в требованиях пожарной безопасности систем отопления, вентиляции и кондиционирования
26.06.2025
[bookmark: fnref4][bookmark: fnref5]Современные тенденции развития строительной отрасли характеризуются усложнением архитектурно-планировочных решений, увеличением этажности зданий и появлением новых типов технологического оборудования. В этих условиях системы противопожарной защиты, включая инженерные системы отопления, вентиляции и кондиционирования, играют критически важную роль в обеспечении безопасности людей и сохранности материальных ценностей   .
[bookmark: fnref1:1][bookmark: fnref3:1][bookmark: fnref6]Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России" (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) как головная научная организация в области пожарной безопасности провело масштабную работу по актуализации нормативных требований  . Результатом этой деятельности стало Изменение № 3 к СП 7.13130.2013, утвержденное приказом МЧС России от 27.03.2025 № 251   .
Цель настоящего исследования заключается в проведении комплексного анализа внесенных изменений, оценке их влияния на проектную практику и определении перспектив развития нормативной базы в области пожарной безопасности инженерных систем зданий.
[bookmark: fnref1:2]Одним из фундаментальных аспектов обновления свода правил стала систематизация терминологического аппарата. В раздел 3 "Термины и определения" внесены существенные дополнения, направленные на устранение неопределенностей в толковании ключевых понятий  .
[bookmark: fnref1:3]Введение определения многоэтажного здания как "здания с числом этажей два и более" (пункт 3.22) устраняет ранее существовавшую терминологическую неточность и обеспечивает единообразное понимание данного понятия в контексте требований противопожарной защиты  . Данное уточнение имеет практическое значение для определения объемов применения систем противодымной вентиляции в зданиях различной этажности.
[bookmark: fnref1:4]Новое понятие коридора безопасности (пункт 3.24) как "эвакуационного коридора, имеющего выход на лестничную клетку, выгороженного противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее установленного для внутренних стен лестничной клетки и защищаемого системами приточной противодымной вентиляции" конкретизирует требования к планировочным решениям эвакуационных путей  .
[bookmark: fnref1:5]Введение термина «устройство подачи наружного воздуха» (пункт 3.25) систематизирует подходы к проектированию элементов систем приточной противодымной вентиляции, что способствует унификации проектных решений  .
[bookmark: fnref1:6][bookmark: fnref4:1]Значительным нововведением стало включение в свод правил детальных требований к теплогенерирующим аппаратам, предназначенным для приготовления пищи, работающим на твердом топливе. Пункты 5.28-5.33 устанавливают комплексные требования к мангалам, тандырам и аналогичному оборудованию   .
Основные требования включают:
1. Обязательное удаление продуктов горения через дымоотвод наружу или в самостоятельный дымовой канал от вытяжного зонта (пункт 5.28).
2. Негорючую отделку пола по периметру оборудования шириной не менее 500 мм (пункт 5.29).
[bookmark: fnref1:7]3. Минимальное расстояние 3,0 м от устройств до предметов из горючих материалов (пункт 5.29)  .
[bookmark: fnref1:8]Особое внимание уделено гидрофильтрам как средству снижения температуры продуктов горения. Пункт 5.30 устанавливает требования к оснащению гидрофильтров датчиками температуры и давления, сблокированными с сигнализаторами, что обеспечивает контроль параметров их работы в реальном времени  .
[bookmark: fnref1:9]Существенным изменением стала дифференциация требований к пределам огнестойкости воздуховодов в зависимости от степени огнестойкости зданий. В пункте 6.10 установлено, что воздуховоды в зданиях III и IV степеней огнестойкости должны иметь предел огнестойкости не менее EI 15, в отличие от ранее действовавшего единого требования EI 45 для всех зданий  .
[bookmark: fnref1:10]Данное изменение основано на научных исследованиях ВНИИПО МЧС России, показавших возможность снижения требований к огнестойкости воздуховодов в зданиях с менее жесткими требованиями к огнестойкости строительных конструкций без ущерба для общего уровня пожарной безопасности  .
[bookmark: fnref1:11]Полностью переработано приложение В "Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов", в котором систематизированы требования к различным типам помещений и зданий. Новая таблица В.1 содержит дифференцированные требования в зависимости от категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности  .
[bookmark: fnref1:12][bookmark: fnref4:2]Наиболее масштабные изменения затронули раздел 7 "Противодымная вентиляция", где в новой редакции изложены ключевые пункты 7.1-7.3, определяющие области применения систем противодымной вентиляции   .
[bookmark: fnref1:13]Пункт 7.1 в новой редакции устанавливает, что противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека  .
[bookmark: fnref1:14]Принципиальным нововведением стало требование о том, что системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается  .
Пункт 7.2 в новой редакции значительно расширяет перечень объектов, подлежащих оборудованию системами вытяжной противодымной вентиляции. Новые требования включают:
- Коридоры цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м.
- Производственные и складские помещения с постоянными рабочими местами различных категорий пожарной опасности.
[bookmark: fnref1:15]- Автодорожные, кабельные и технологические тоннели, встроенно-пристроенные к зданиям  .
Пункт 7.3 систематизирует исключения из требований по устройству противодымной вентиляции, что позволяет оптимизировать проектные решения для объектов с невысокой пожарной опасностью. Ключевые исключения касаются:
- Помещений площадью до 200 м², оборудованных установками автоматического водяного или пенного пожаротушения.
- Помещений, оборудованных установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.
[bookmark: fnref1:16]- Коридоров, если из всех сообщающихся с ними помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения  .
[bookmark: fnref1:17][bookmark: fnref7]Одним из наиболее значимых технических нововведений стало включение в свод правил собственной методики расчета минимального количества дымоприемных устройств в составе системы вытяжной противодымной вентиляции (приложение Е)   .
[bookmark: fnref7:1]Данная методика позволяет проектировщикам более точно определять параметры систем противодымной вентиляции без необходимости использования норм для высотных зданий, что ранее приводило к избыточности проектных решений  .
[bookmark: fnref1:19]Значительное внимание в изменениях уделено регулированию применения клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении. Пункт 8.10 устанавливает детальные требования к их применению для поддержания перепада давления на дверях эвакуационных выходов в пределах нормативно установленных значений (от 20 Па до 150 Па)  .
Ключевые требования включают:
- Обязательные испытания на огнестойкость и работоспособность в аккредитованных лабораториях.
- Учет температурных режимов установки клапанов.
[bookmark: fnref1:20]- Защиту обычных клапанов дополнительными ограждениями при установке во внутренних конструкциях  .


Обновление стандартов испытаний
Изменения включают актуализацию ссылок на современные ГОСТы:
- ГОСТ Р 70848-2023 для клапанов избыточного давления.
- ГОСТ Р 70849-2023 для обратных клапанов.
[bookmark: fnref1:21]- ГОСТ 34946-2023 для противодымных экранов  .
Анализ представленных изменений позволяет выделить несколько ключевых направлений влияния на проектную практику.


Положительные аспекты


1. Унификация расчетных методик - появление собственной методики расчета дымоприемных устройств устраняет необходимость использования норм для высотных зданий в типовых проектах.
2. Оптимизация экономических затрат - дифференциация требований к огнестойкости воздуховодов позволяет снизить стоимость проектов для зданий III-IV степеней огнестойкости.
[bookmark: fnref5:1][bookmark: fnref8]3. Повышение точности проектирования - детализация требований к различным типам оборудования и систем   .


Вызовы внедрения
1. Необходимость переобучения специалистов - масштабность изменений требует комплексного повышения квалификации проектировщиков.
2. Адаптация программного обеспечения - требуется обновление расчетных программ для учета новых методик.
[bookmark: fnref5:2][bookmark: fnref9]3. Пересмотр типовых решений - существующие альбомы типовых решений требуют актуализации   .
Для наглядной оценки масштаба изменений проведен сравнительный анализ ключевых параметров до и после внесения Изменения № 3 к СП 7.13130.2013:
	Параметр
	До изменения
	После изменения
	Влияние

	Методика расчета ДПУ
	Ссылка на СП 477.1325800.2020
	Собственная методика
	Высокое

	Огнестойкость воздуховодов
	EI45 универсально
	EI 30/EI15 дифференцированно
	Среднее

	Регулирование мангалов/тандыров
	Отсутствовало
	Детальные требования
	Новое

	Клапаны избыточного давления
	Общие требования
	Конкретные ГОСТы
	Высокое


[bookmark: fnref2:1][bookmark: fnref5:3]Изменение № 3 к СП 7.13130.2013 представляет собой комплексную модернизацию нормативной базы проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования, направленную на повышение эффективности противопожарной защиты при оптимизации экономических затрат   .
Ключевые достижения изменений включают:
1. Научно обоснованную методологическую базу - разработка собственных расчетных методик на основе фундаментальных исследований ВНИИПО МЧС России.
2. Дифференцированный подход к нормированию требований в зависимости от типа и характеристик зданий.
3. Комплексное регулирование новых видов технологического оборудования
4. Актуализацию стандартной базы через обновление ссылок на современные ГОСТы.
Внедрение изменений потребует значительных усилий от профессионального сообщества по переобучению специалистов, адаптации программного обеспечения и пересмотру существующих проектных решений. Однако долгосрочный эффект будет заключаться в повышении общего уровня пожарной безопасности зданий при оптимизации экономических затрат на реализацию противопожарных мероприятий.
Дальнейшее развитие нормативной базы должно быть направлено на систематизацию накопленного опыта применения новых требований и их корректировку на основе практики проектирования и эксплуатации систем противопожарной защиты.
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